遠東科技中心AB棟大樓108年7～8月份機電維護工作報告

一、108年07月份維修報告:

1.07月09日：A棟頂樓1-5F冷卻水塔#8風扇皮帶損壞，更換並清理皮帶輪及換新1550*3V*2PK。

2.07月17日：B棟B1#491車位旁通往B2車道口紅綠燈用發電訊號移位，打樹脂固定。

3.07月18日：A棟頂樓6-10F冷卻水塔#5風扇馬達內部軸承損壞，造成短路，該

處冷卻水入口閘閥人工關閉，冷卻水分流到其他正常水塔冷卻。

4.07月22日：A棟1F卸貨區#3昇降平台控制器脫落，重新固定，平台基座偏移導

致上下昇降磨到前沿，調校，打磚塊固定。

5.07月24日：B棟頂樓會議室，立端公司請消防隊派員講習及滅火操演現場協勤。

6.07月25日：更新A棟頂樓6-10F#5風扇馬達皮帶1550*3V*2PK及電磁接觸器*1。

7.07月31日：德仁機電派二員到廠執行年度消防設備缺失改善工程。

二、108年08月份維修報告:

1.08月01日：查核園區花圃灑水、澆花供水系統，發現A棟1F#125號旁供水到園區外資源回收的給水管路斷裂漏水(造成水壓不足，澆花用儲水桶的用水漏光)將斷裂管路封管，水壓正常。

2.08月01日：B棟頂樓1-5F#5風扇馬達及6-10F#4.6風扇馬達經委員反應，運轉時產生異音，緊急關閉三台馬達運轉。

3.08月05日：A、B棟頂樓冷卻水塔1-5F、6-10F水槽各投入30只1”氯錠。

4.08月15日：A棟7F廠戶空置，廠房內關閉冷氣壓縮機及電源*4。

5.08月16日：B棟B3發電機，皮帶輪(風扇+軸心)*3槽內生銹磨損皮帶，損外罩整理清理試轉正常。

6.08月22日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#4風扇皮帶耗損更新1400-2V-2PK。

7.08月23日：B棟B3發電機風扇皮帶損壞，更換2條並調校正常。

8.08月28日：B棟B1貨梯口前，汽車臨時停區，貨架拆除，全數收存到B2停車場

A棟發電機室內擺放。

※維修單內其他記錄，皆為正常保養項目

※資料至108年08月30日止。

德仁機電維修管理服務企業有限公司1080905