遠東科技中心AB棟大樓114年04～05月份機電消防維護工作報告

一、114年04月份工作報告:

1、04月01日：維修A棟1F男廁#2小便斗感應器更換電磁閥及感應器。

2、04月02日：B1機車區#102車位天花板消防管滲水緊急處理。

3、04月08日：B棟頂樓管委會會議室內排風扇電源拆除停用減少噪音。

4、04月16日：維修A棟7F客梯前大理石地板破損鋪水泥修補。

5、04月21日：豪勇電機拆除A棟6-10F冷卻水塔風扇減速機主軸故障回

廠維修。

6、04月21日：A棟小公電電力不足緊急通知台電公司派人搶修。

7、04月23日：豪勇電機送回A棟6-10F#1風扇減速機主軸安裝及測試。

8、04月24日：維修A棟5樓及6樓男廁馬桶蓋座損壞更新5組。

9、04月28日：A棟頂樓1-10F冷卻水塔控制系統保險絲燒損緊急更新。

10、04月29日：維修A棟頂樓1-5F冷卻水塔#2循環水泵電磁接觸器損壞

更新。

二、114年05月份工作報告:

1、05月02日：維修A棟頂樓1-5F#2水泵積熱電驛故障更新。

2、05月05日：查勘A棟頂樓6-10F冷卻水塔水位計開關故障問題。

3、05月08日：協助B1管理中心用電話線重新拉線固定。

4、05月15日：維修A棟4F新鮮空氣機電磁接觸器故障更新。

5、05月21日：鉅翔空調維修A棟6-10F冷卻水塔白鐵水位開關更新。

6、05月21日：鉅翔空調配合5/30清洗B棟1-10F冷卻水塔丟棄氯錠。

7、05月22日：B棟B2下蓄水池進水閥故障造成溢水積水關閉總閥。

8、05月23日：會同豪勇電機維修B棟B2下蓄水池進水閥更新工程。

9、05月28日：維修B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶損耗更新

x2。

10、05月29日：無載測試AB棟緊急發電機運轉正常。

※資料至114年05月31日止。

填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航

-5-