遠東科技中心AB棟大樓114年06～09月份機電消防維護工作報告

一、114年06月份工作報告：

1、06月10日：B1停車場部份緊急照明燈線路短路重新拉線。

2、06月13日：查勘A棟7F冰水機房內廠戶主機管路鏽蝕通知廠戶維修。

3、06月17日：鼎垚更換放流中間池B泵電磁接觸器及機熱電驛等設備。

4、06月27日：維修B棟頂樓1-5F冷卻水塔風扇馬達皮帶耗損更新x2。

5、06月71日：維修B棟1F男廁#2小便斗P管破損滲水緊急更換。

6、06月30日：A棟B3F下蓄水池#2揚水泵故障改手動#1揚水泵運轉。

二、114年07月份工作報告：

1、07月01日：豪勇電機緊急更新A棟B3F下蓄水池#2揚水泵故障更新。

2、07月10日：AB棟卸貨區升降平台支架軸承牛油潤滑定期保養。

3、07月21日：快易通廠商B棟4F女廁馬桶幹管堵塞疏通。

4、07月22日：維修A棟冷卻水塔1-5F#8風扇控制電源電磁接觸器故障。

5、07月29日：B1卸貨區消防管路警報逆止閥警報誤報緊急關閉及查修。

三、114年08月份工作報告:

1、08月05日：豪勇電機送回A棟1-5F#2風扇馬達安裝試機正常。

2、08月06日：快易通廠商A棟1F女廁馬桶幹管堵塞疏通。

3、08月20日：AB棟1F大廳挑高LED照明壓克力護板脫落重新固定。

四、114年09月份工作報告:

1、09月10日：A棟1F外圍人行道地磚破損重新敲除地面地磚及水泥修補。

2、09月18日：B棟1F卸貨區#3,#4升降平台控制桿鬆動重新焊接固定。

3、09月19日：快易通廠商疏通A棟7F女廁#1異物堵塞。

4、09月19日：鉅翔空調完成A棟6-10F#7減速機及風扇葉片更新維修。

5、09月23日：鼎垚公司更換B3中間水池液位控制浮球x2。

※資料至114年09月30日止。

填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航

-4-